## Лист1
Параметр Имя ОВЕН | Назначение | Адрес Modbus (hex) | Тип данных | Кол-во знаков после запятой | Диапазон значений (dec)
Группа LvoP. Оперативные параметры (только чтение: Modbus-функция 0х03)
STAT | Регистр статуса | 0x 0000 | binary | – | 16 бит 1)
PV | Измеренная величина | 0x 0001 | Signed Int16 | *
Группа LvoP. Рабочие параметры (чтение: Modbus-функция 0х03, запись: Modbus-функция 0х10)
SP | Уставка регулятора | 0x 0002 | Signed Int16 | *
r-L | Перевод канала на внешнее управление | 0x 0003 | Int16 | 0 | 0.1
r.out | Выходной сигнал | 0x 0004 | Int16 | 3 | 0,1 (ВУ ключевого типа) 0.000 … 1.000 (ВУ аналогового типа)
Группа LvoP. Оперативные параметры (только чтение: Modbus-функция 0х03 )
DEV | Тип прибора | 0x 1000 0x 1001 0x 1002 0x 1003 | Char[8] | – | ТРМ201
VER | Версия прибора | 0x 1004 0x 1005 0x 1006 0x 1007 | Char[8] | – | V03.00xx
STAT | Регистр статуса | 0x 1008 | binary | – | 16 бит 1)
PV | Измеренная величина | 0x 1009 0x 100A | Float32 | –
SP | Уставка регулятора | 0x100B 0x100C | Float32 | –
Группа Comm. Параметра обмена (чтение: Modbus-функция 0х03 / запись: Modbus-функция 0х10)
Prot | Протокол обмена | 0x 0100 | Int16 | 0 | – OWEN, – ModBus-RTU, – ModBus-ASCII
bPS | Скорость обмена | 0x0101 | Int16 | 0 | [kbps] 0 – 2.4; 1 – 4.8; 2 – 9.6; 3 – 14.4; 4 – 19.2; 5 – 28.8; 6 – 38.4; 7 – 57.6; 8 – 115.2
A.Len | Длина сетевого адреса | 0x0102 | Int16 | 0 | 0 – 8 бит, 1 – 11 бит / Только для ОВЕН
Addr | Базовый адрес прибора | 0x0103 | Int16 | 0 | 0… 255 / 0… 2047 Диапазон указан для протокола Modbus / ОВЕН.
rSdL | Задержка ответа от прибора по RS-485 | 0x0104 | Int16 | 0 | 0… 45 мс
Len | Длина слова данных | 0x0105 | Int16 | 0 | – 7 бит – 8 бит
PrtY | Четность | 0x0106 | Int16 | 0 | 0 – none (отсутствует)
Sbit | Количество стоп-бит | 0x0107 | Int16 | 0 | – 1 стоп-бит – 2 стоп-бит
n.Err | Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору | 0x0108 | Hex word | 0 | Возвращаемые коды ошибок аналогичны протоколу ОВЕН
PRTL | Команда смены протокола обмена | 0x0109 | Int16 | – | 1
APLY | Команда смены сетевых значений параметров | 0x010A | Int16 | – | 1
INIT | Рестарт прибора (аналог выкл\вкл) | 0x010B | Int16 | – | 1
Группа Lvin. Параметры входов (чтение: Modbus-функция 0х03 / запись: Modbus-функция 0х10)
in.t | Тип входного датчика или сигнала | 0x 0200 | Int16 | 0 | 1… 26
dPt | Точность вывода температуры | 0x 0201 | Int16 | 0 | 0.1
dP | Положение десятичной точки | 0x 0202 | Int16 | 0 | 0,1,2,3
in.L | Нижняя граница диапазона измерения | 0x 0203 | Signed Int16 | * | -1999…9999
in.H | Верхняя граница диапазона измерения | 0x 0204 | Signed Int16 | * | -1999…9999
SH | Сдвиг характеристики | 0x 0205 | Signed Int16 | * | -500…+500
KU | Наклон характеристики | 0x 0206 | Int16 | 3 | 0.500…2.000
Fb | Полоса фильтра | 0x 0207 | Int16 | * | 0…9999
inF | Постоянная времени цифрового фильтра | 0x 0208 | Int16 | 0 | 0…999
Sqr | Вычислитель квадратного корня | 0x 0209 | Int16 | 0 | 0 – выкл; 1 – вкл
Группа Adv. Параметры индикации (чтение: Modbus-функция 0х03 / запись: Modbus-функция 0х10)
rESt | Время выхода из режима программирования | 0x 0300 | Int16 | 0 | 5…100
Группа LvoU.Настройки регулирования и регистрации (чтение: Modbus-функция 0х03 / запись: Modbus-функция 0х10)
SL.L | Нижняя граница задания уставки | 0x 0400 | Signed Int16 | * | диапазон изм. датчика
SL.H | Верхняя граница задания уставки | 0x 0401 | Signed Int16 | * | диапазон изм. датчика
CmP | Тип логики компаратора | 0x 0402 | Int16 | 0 | – выкл; – нагреватель; – холодильник; – П-образная, – U-образная
HYS | Гистерезис для компаратора | 0x 0403 | Int16 | * | 0…9999
don | Задержка включения компаратора | 0x 0404 | Int16 | 0 | 0 … 250
doF | Задержка выключения компаратора | 0x 0405 | Int16 | 0 | 0 … 250
ton | Минимальное время удерживания компаратора во вкл. состоянии | 0x 0406 | Int16 | 0 | 0 … 250
toF | Минимальное время удерживания компаратора в выкл. состоянии | 0x 0407 | Int16 | 0 | 0 … 250
oEr | Состояние выхода в режиме «ошибка» | 0x 0408 | Int16 | 0 | 0 – выкл; 1 – вкл
dAC | Режим работы ЦАП | 0x 0409 | Int16 | 0 | – регистратор; – П-регулятор
An.L | Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП | 0x 040A | Signed Int16 | * | диапазон изм. датчика
An.H | Верхняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП | 0x 040B | Signed Int16 | * | диапазон изм. датчика
CtL | Способ управления для выхода | 0x 040C | Int16 | 0 | – нагреватель – холодильник
XP | Полоса пропорциональности для выхода | 0x 040D | Int16 | * | 2…9999
Группа SECr. Параметры секретности (чтение: Modbus-функция 0х03 / запись: Modbus-функция 0х10)
oAPt | Защита параметров от просмотра | 0x 0700 | Int16 | 0 | 0… 2
wtPt | Защита параметров от изменения | 0x 0701 | Int16 | 0 | 0… 2
EdPt | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений (включение или отключение действия атрибутов) | 0x 0702 | Int16 | 0 | 0 – выкл; 1 – вкл