## Лист1
Наименование параметра | Индекс | Hash-код (в 16-ой cис. счисления) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений на приборе | Диапазон значений в сети
Группа LvoP Рабочие параметры прибора
PV* (опер.) | - | B8DF | F24 | Измеренное значение входной величины или код ошибки: 0xFD – ошибка на входе 0xFE – отсутствие связи с АЦП 0xF0 – вычисленное значение заведомо не верно (ответ при наличии Er.64) | Определяется диапазоном измерения датчика
SP* | 0 | 9107 | F24 | Уставка | определяется параметрами SL.L и SL.H
Группа Lvin. Параметры входов прибора
in.t | 0 | E054 | T | Тип входного датчика или сигнала | r385 r.385 r391 r.391 r-21 r426 r.426 r-23 r428 r.428 E-A1 E-A2 E-A3 E b E j E K E L E n E r E S E t i0_5 i0.20 i4.20 U-50 U0_1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
dPt | 0 | 37C8 | UB | Точность вывода температуры | 0.1
dP | 0 | B3EB | UB | Положение десятичной точки | 0,1,2,3
in.L* | 0 | FAEE | F24 | Нижняя граница измерения диапазона | -1999…9999
in.H* | 0 | F7B3 | F24 | Верхняя граница измерения диапазона | -1999…9999
Sqr | 0 | B465 | T | Вычислитель квадратного корня | oFF on | 0 1
SH* | 0 | '39E8' | F24 | Сдвиг характеристики датчика | -500…+500
KU | 0 | 1A3E | F24 | Наклон характеристики датчика | 0.500…2.000
Fb* | 0 | 39F3 | F24 | Полоса цифрового фильтра | 0…9999
inF | 0 | C1F5 | F24 | Постоянная времени цифрового фильтра | oFF 1…999 | 0 1…999
Группа Adv.Параметры индикации.
rESt |  | 3872 | UB | Время выхода из режима программирования | 5…99 oFF | 5…99 100
Группа LvoU.Настройки регулирования и регистрации
SL.L* | 0 | E17D | F24 | Нижняя граница задания уставки | Определяется диапазоном измерения датчика
SL.H* | 0 | EC20 | F24 | Верхняя граница задания уставки
CmP | 0 | A5AB | UB | Тип логики компаратора | 00 01 02 03 04
HYS* | 0 | 1D21 | F24 | Гистерезис компаратора | 0…9999
PROT | - | 41F2 | T | Протокол обмена | Owen m.RTU m.ASC | 0 1 2
bPS |  | B760 | T | Скорость обмена в сети | 2.4 4.8 9.6 14.4 19.2 28.8 38.4 57.6 115.2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8
A.LEn |  | 1ED2 | T | Длина сетевого адреса | 8b 11b | 0 1
Addr |  | 9F62 | I | Базовый адрес прибора в сети | 0…2047
rSdL |  | '1E25' | UB | Задержка при ответе по RS485 | 1…45
LEn |  | 523F | T | Длина слова данных | 7 8 | 0 1
PrtY |  | E8C4 | T | Состояние бита четности в посылке | nonE | 0
Sbit |  | B72E | T | Количество стоп-бит в посылке | 1 2 | 0 1
VER |  | 2D5B | ASCII | Версия программы | V03.00xx
Dev |  | D681 | ASCII | Название прибора | ТРМ201
PRTL |  | C8EB |  | Команда смены протокола обмена
APLY |  | 8403 |  | Команда перехода на новые сетевые настройки
INIT |  | '00E9' |  | Команда перезагрузки прибора. Эквивалент выкл/вкл питания.
N.err |  | '0233' | N.err | Код сетевой ошибки при последнем обращении: 0х06 – Значение мантиссы превышает ограничения дескриптора 0х28 – Не найден дескриптор 0х31 – Размер поля данных не соответствует ожидаемому 0х32 – Значение бита запроса не соответствует ожидаемому 0х33 – Редактирование параметра запрещено индивидуальным атрибутом 0х34 – Недопустимо большой линейный индекс 0х47 – Недопустимое сочетание значений параметров (Редактирование параметра заблокировано значением другого или значениями нескольких других) 0х48 – Ошибка при чтении EEPROM (ответ при наличии Er.64)
Команды установки атрибутов
Attr |  | 749F | UB | Для чтения/записи атрибута "редактирования" | 0.1
Параметры дистанционного управления регулятором (невидимые)
r-L (опер.) |  | 1203 | UB | Перевод канала на внешнее управление | 0.1
r.oUt (опер.) |  | 9946 | F24 | Значение выходного сигнала или код ошибки: 0xF0 – Вычисленное значение заведомо неверно (ответ при наличии Er.64) 0xF1 – Запись недопустимого значения в r.oUt (выдается при попытке записи значения, отличного от 0 или 1 при toU = 1) | 0,1 при ВУ ключевого типа 0.0 … 1.0 при ВУ аналогового типа